REKONSTRUKCE POBOČKY RB KARLOVY VARY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Profese: VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Akce:

#### RAIFFEISENBANK

KARLOVY VARY

Krále Jiřího 909/39,

36001 Karlovy Vary

INVESTOR:		RAIFFEISENBANK a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

PROJEKTANT:			DAVIVE TZB servis s.r.o.,

Pražská 2156/185, 370 10 České Budějovice

VYPRACOVAL:			Tomáš Petr

KONTROLOVAL:			Ing. Pavel Chrást

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Těšínský

DATUM:				05/2024

Obsah technické zprávy:

1.	Úvod	3

2.	Místo stavby	3

3.	Výchozí podklady	3

4.	Požadavky na nucené větrání	4

5.	Popis situace	4

6.	Přehled a technický popis jednotlivých zařízení	4

7.	Hodnoty vnitřních mikroklimatických podmínek	4

Popis zařízení	5

Zařízení č. 1a – Větrání pobočky (původní zařízení)	5

Zařízení č. 1b – Větrání sociálního zázemí  (původní zařízení)	5

Zařízení č. 2a– Chlazení pobočky 1.NP	6

Zařízení č. 2b– Chlazení pobočky 2.NP + 3.NP (stávající zařízení)	6

Zařízení č. 3a – Zdroj Chladu pro VZT	6

Zařízení č. 3b – Zdroj chladu v jednací místnosti 2.24	6

Zařízení č. 3c – Chlazení prostoru počítačové serverovny	6

8.	Přehled zařízení	7

9.	Nároky na navazující profese	7

10.	Závěrečné a kontrolní práce	8

11.	Všeobecná a montážní upozornění	8

12.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	9

13.	Zhodnocení	9

### Úvod

Tato projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby (dále jen projekt) je vypracován na základě platných norem, předpisů a vyhlášek. Projekt pro pobočku RB karlovy Vary, řeší hygienické větrání haly, kanceláří v 1.NP, 2.NP a částečné krytí tepelných ztrát a zisků.

### Místo stavby

Krále Jiřího 909/39, 36001 Karlovy Vary

### Výchozí podklady

Poklady pro zpracování projektu byly:

- Stavební projektová dokumentace a dispozice – dodala: Ing.arch. Magdaléna Mlejnková, Projekt 2009 s.r.o.

mikroklima venkovní ……………………	zima  	te=	- 15 °C

léto  	te= 	+ 32 °C, he = 66kJ/kg s.v.

mikroklima vnitřní ……………………….	zima	ti=	+ 20°C  – řeší ÚT

léto	ti=	+ 20-30° C řeší CH

Parametry hlukových hodnot a vibrací

Parametry budou odpovídat platným hygienickým předpisům.

Seznam předpisů a vyhlášek:

Tato projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen projekt) je vypracována na základě platných předpisů a vyhlášek. Projekt pobočky RB Národní řeší hygienické větrání, vytápění a chlazení.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb, kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, podle přílohy č.1 - mikroklimatické podmínky – třída práce I až IIa, 50 m3/h na osobu pro práci převážně vsedě.

- Intenzita větrání veřejných prostorů pro návštěvníky je navržena podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 406/2006 Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/2000Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů

- Současně navrhovaná vzduchotechnická zařízení musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie pro rok 2018. V souvislosti s touto směrnicí i nařízení Komise (EU) č. 327/2011 o obecných požadavcích na minimální energetickou účinnost ventilátorů a nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek. Tuto legislativní povinnost musí projektová dokumentace stavby a následně stavba při její kolaudaci bezvýhradně akceptovat.

### Požadavky na nucené větrání

Hlavním požadavkem je nuceně větrat prostory z hlediska hygienických výměn je zabezpečit požadované mikroklima ve větraných místnostech.

Další větrání vychází z příslušných hygienických předpisů (sociální zařízení) 
a technologie navazujících profesí.

WC mísa	…………………..	50 m3/h odtah nucený

WC umyvadlo	…………………..	30 m3/h odtah nucený

Sprcha	………………….	150-200 m3/h odtah nucený

Šatnové místo	…………………..	20 m3/h místo

Do podtlakově větraných místností bude přiveden náhradní vzduch z okolí přes netěsnosti dveří (případně mřížky-dodávka stavby).

### Popis situace

Jedná se prostor v 1. NP (přízemí) , v 2. NP sníženém a v suterénu ve vícepodlažním domě, jedná se o pobočku banky.

### Přehled a technický popis jednotlivých zařízení

V objektu se nacházejí prostory, které:

- z hlediska hygienického je nutné větrat

- z hlediska vytvoření požadovaného mikroklimatu je nutné větrat

- z hlediska technologií je nutné odsávat vyvinuté teplo

- není nutno větrat, jsou bez zdrojů tepla a škodlivin a je možné je větrat přirozeně okny nebo provětrávat VZT mřížkami

### Hodnoty vnitřních mikroklimatických podmínek

Navrhované mikroklimatické podmínky byli stanoveny dle hygienických předpisů.

Navrženo:

Teplota:					20°C

Relativní vlhkost:				55%

### Popis zařízení

### Zařízení č. 1a – Větrání pobočky (Výměna staré za novou)

Větrání je navržené pomocí nové VZT jednotka DV 1500.

Stávající větrací jednotka bude za tuto novou vyměněna a napojena na současné potrubí pro sání čerstvého vzduchu z fasády dvora a na výtlak odpadního vzduchu zpět do dvora. Výtlak i sání je tedy vyvedeno do dvorku.

Potrubní rozvody jsou vedeny nad podhledem. Přívod a odvod vzduchu do místnosti je přes koncové elementy osazené do podhledů a přiznaného stropu.

Potrubní rozvody mezi větrací jednotkou a fasádou jsou tepelně izolovány. Rozvody po budově není izolováno. Potrubí ve svislé šachtě mezi strojovnou VZT a patry je izolované tepelně.

Z důvodu snížení vnikání nečistot z venkovního prostoru jsou větrací zařízení zaregulovány do přetlaku.

Větrací jednotka je opatřena MaR, které je součástí jednotky a řídí výkon kondenzační jednotky pro VZT.

Přívod a odvod vzduchu bude distribuován pomocí nových distribučních elementů. Množství větracího vzduchu bylo zvoleno s ohledem na možný počet anemostatů v interiéru. Postačuje pro všechny zaměstnance a případných 14 klientů (množství vzduchu je navrženo s ohledem na typ místnosti).

V přízemí bylo posíleno přirozené větrání okny větráním nuceným. Na pracoviště je přiváděno cca 50m3/h čerstvého vzduchu, větrání okny zůstává funkční. Větrané prostory jsou klimatizovány. Odvod vzduchu je pod stropem na úrovni 2.np.

Ve 2.np větrací zařízení zajistí větrání zasedací místnosti 2.16 a 2.24. Dále je rovněž využito přirozeného větrání.

Celkové množství větracího vzduchu (100% čerstvého vzduchu): 1500m3/h

1.np – 900 m3/h

2.np – 590 m3/h

Celkový požadovaný topný výkon EO: 4,5kW

Celkový požadovaný topný a chladící výkon výparníku: 6,75kW / 10kW

Požadavky na elektrickou energii: 3x400V/40A (5x6)

Profese VZT zajistí zaregulování a nastavení vzduchových poměrů v jednotlivých větraných prostorech.

### Zařízení č. 1b – Větrání sociálního zázemí (Mění se koncové prvky a část rozvodů, ventilátor zůstává původní)

Odvětrání sociálního zázemí zajišťuje stávající potrubní ventilátor a odtahy jsou umístěny v jednotlivých místnostech s WC, umyvadly, výlevkou viz výkres a jsou odvedeny stoupačkou ve zdi. Ventilátor se spouští se světlem. Vzduch je vyveden stávajícím potrubím mimo objekt. Vyrovnání podtlaku zajišťují dveřní mřížky.

### Zařízení č. 2a– Chlazení pobočky 1.NP (Výměna staré za novou)

Jedná se o chlazení typu VRV MMY MHP0604HS8-E – 15,5KW, tj. jeden centrální kompresor chlazení umístěný ve venkovním prostoru dvora a vnitřní chladicí jednotky napojené odbočkami (refnety) na páteřní rozvod chladu. Kompresor i vnitřní jednotky pracují s proměnným chladicím výkonem. Je požito chladivo R410a. Rozvody chladu jsou vedeny nad podhledy, případně ve zdech. Souběžně s rozvodem chladu je veden komunikační kabel.

Vnitřní jednotky budou ovládány dálkovými ovladači. Jsou použity tyto počty kusů:

1NP  – 6ks

Ostatní KLM v 2.NP zůstávají stávající a beze změn. (Stávající systém Daikin)

Na vnitřních jednotách vzniká kondenzát. Jednotky jsou s čerpadly kondenzátu, ten bude napojen na odvod kondenzátu.

Požadavky na energie:

Elektro venkovní kompresor: 3x400V/3x16A (5x2,5)

Elektro vnitřní jednotky: každá 230V/50W

### Zařízení č. 2b– Chlazení pobočky 2.NP + 3.NP (Vše zůstává původní)

Jedná se o chlazení typu VRV Daikin RYYQ12T7Y1B, tj. jeden centrální kompresor chlazení umístěný ve venkovním prostoru dvora a vnitřní chladicí jednotky (13ks) napojené odbočkami (refnety) na páteřní rozvod chladu.

Požadavky na energie:

Elektro venkovní kompresor: 3x400V/3x32A (5x6)

Elektro vnitřní jednotky: každá 230V/50W

### Zařízení č. 3a – Zdroj Chladu pro VZT (Nové zařízení)

### V prostoru dvorku bude umístěna nová klimatizační jednotka pro VZT  RAV-GP561ATW-E - 5kW, která bude řízena systémem RBC-DXC031 - řízení 0-10V.

Chladící výkon: 5,3kW

Topný výkon: 5,6kW

Jištění: 16A

### Zařízení č. 3b – Zdroj chladu v jednací místnosti 2.24 (Nové zařízení)

V prostoru počtárny dojde k umístění vnitřní kazetové jednotky RAV-RM401MUT. Do jednací místnosti bude rovněž nutné přivést nové Cu rozvody. Venkovní jednotka RAV-GM402ATP-E bude umístěna ve dvorku.

Chladící výkon: 3,6kW

Topný výkon: 4kW

Jištění: 10A

### Zařízení č. 3c – Chlazení prostoru počítačové serverovny (Výměna staré za novou)

V prostoru serverovny bude umístěna nová split klimatizační nástěnná jednotka Toshiba RAV-RM401KRTP-E pro chlazení tohoto prostoru kvůli zde vznikajícímu teplu z PC serveru. Venkovní jednotka RAV-GM402ATP-E bude umístěna ve dvorku.

### Kondenzát vyveden hadičkou ven k venkovní jednotce.

Chladící výkon: 3,6kW

Topný výkon: 4kW

Jištění: 10A

### Přehled zařízení

| Zařízení č. | Popis |  | P (kW) | U (V) | I (A) | Řízení | Kondenzát |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | VZT jednotka DV 1500 (nová) | - |  | 3x400V | 40 | Nové | Nové | ### (Výměna staré za novou) |
| 2a | MMY MHP0604HS8-E (nová) | - |  | 3x400V + 1x230V (vnitřní jednotky) | 3x16 | Nové |  | ### (Výměna staré za novou) |
| 2b | VRV Daikin RYYQ12T7Y1B (nová) | - |  | 3x400V | 3x32 | Nové |  | (Vše zůstává původní) |
| 3a | VZT RAV-GP561ATW-E | - |  | 1x230V | 16 | Nový | Nový | (Nové zařízení) |
| 3b | RAV-RM401MUT | - |  | 1x230V | 10 |  |  | (Nové zařízení) |
| 3c | RAV-RM401KRTP-E (nové) | - |  | 1x230V | 10 | Ir- ovladač | Čerpadlem | ### (Výměna staré za novou) |

### Nároky na navazující profese

STAVBA

- potřebné prostupy ve zdivu a stropech / min. o 100 mm větší než rozměr potrubí/  (viz výkres půdorysu)

- utěsnění prostupů a jejich začištění

- Stavba zajistí přístup do sníženého dvorku například požárním žebříkem kvůli demontáži venkovních jednotek.

- příčky budou dozděné až po montáži VZT

- koordinace s navazujícími profesemi

- montáž bude provedena v podhledech, které nesmí být zaklopené před zprovoznění VZT a jejím zaregulováním

- zajistit revizní-servisní otvory pro klapky, klimatizační jednotky a rozdělovače, které jsou nutné pravidelně servisovat a kontrolovat, a z hlediska zaregulování systému

- větrací dveřní mřížky - podtlakově větrané místnosti osadit mřížkami do dveří

POŽÁRNÍ OCHRANA

- Protipožární klapky /PPK/ jsou osazeny vždy při přechodu do jiného požárního úseku

pokud projekt obsahuje.

- V případě, že list PPK je mimo požárně dělící stěnu musí se tato část potrubí požárně izolovat

- Vzduchotechnická potrubí s průřezem do 0,04 m2 nejsou uvažovány s protipožární klapkou, pokud vedle sebe jdoucí stoupačky jsou od sebe minimálně 500 mm

- Navrženy jsou požární klapky s ručním ovládáním bez koncového spínače

- Požární klapky budou označeny v souladu s projektem a číslem místnosti

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

- odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek (původní)

- odvod kondenzátu od VZT potrubí (původní)

SILNOPROUD

- Původní VRV zařízení (vnitřní a venkovní) připojit na elektrickou rozvodnou síť.

- Původní i nové VZT zařízení připojit na elektrickou rozvodnou síť.

- Nové chlazení serverovny připojit na elektrickou rozvodnou síť.

- uzemnit zařízení

- zajistí jištěné kabelové přívody do venkovní a vnitřních jednotek VRV systému, VZT zařízení, DC a KJ pro server

### Závěrečné a kontrolní práce

Před provedením komplexních zkoušek a předáním vzduchotechniky investorovi je nutné provést i následující práce:

- jednotky budou označeny štítkem s názvem a číslem zařízení dle PD a o jaký vzduch se jedná /přívod,odvod, sání,výfuk/

- na potrubí bude vyznačen směr proudění

- každá klapka bude opatřena štítkem

- bude provedeno autorizované spuštění jednotek a budou dodrženy jednotlivé pozice na výkresech.

Součástí díla bude vypracování montážní dokumentace a následně provedení veškerých zkoušek funkčnosti zařízení, zaregulování v součinnosti s ovládáním a elektro, kontrolní měření výkonů zařízení, předání PD skutečného stavu, dodání veškerých atestů a záručních listů.

### Všeobecná a montážní upozornění

Je nutná koordinace s reální stavbou po celou dobu montáže.

Nutno dohlížet na koordinaci na stavbě s ostatními profesemi /přesné polohy tras vzduchovodů VZT atd./!!!!!

Tato všeobecná a montážní upozornění jsou nedílnou součástí projektu.

Veškeré od projekčního inženýra písemně nepovolené materiály musí být na požádání bezplatně demontovány.

Veškeré odkazy na výkresu je nutno bezpodmínečně dodržet!!!

Vzdálenost mezi závěsy kolem 1-3m dle možností stropu.

V případě, že na odbočce není regulační klapka, jsou rozbočky a odbočky s regulačním členem!

Podhledy budou uzavřeny až po montáži a zprovoznění VZT!!!

Uzemnění a pospojení je součástí projektu slaboproud pro venkovní rozvody, připojení na hromosvod u nástřešních materiálů VZT provádí stavba se svým dodavatelem elektro!!

### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti práce vztahující se konkrétní činnosti. Zejména je nutno se řídit vyhláškou vyhl. 309/2006 Sb, ve znění platných předpisů, hygienickými předpisy Mzd a předpisy o požární ochraně MV. Dodavatelé jsou povinni zajistit veškerá potřebná bezpečnostní a protipožární opatření a věnovat jim zvýšenou pozornost především při souběhu montážních prací různých profesí. Na dveřích strojovny a na zařízení musí být (i v průběhu montáže) umístěny nápisy zakazující vstup a manipulaci se zařízením neoprávněným osobám.

Uživatel bude mít vypracován provozní předpis pro jednotlivá zařízení, který určí periody kontrol a servisních zásahů.

### Zhodnocení

Tato projektová dokumentace byla provedena dle příslušných předpisů, norem a technických podkladů výrobců jednotlivých technických zařízení za předpokladu montáže odbornou firmou s vyškolenými pracovníky. Jakékoliv změny je nutno předem projednat a odsouhlasit s projektantem a tyto změny zaznamenat ve stavebním deníku.

V Českých Budějovicích, 05/2024	  			 Tomáš Petr