## technicke standardy
Projekt: |  | Dornych - polyfunkční komplex
Objekt: |  | Doplnit
Část: |  | Tabulka technických standardů Pronajímatele pro kancelářská patra
|  |  |  | Revize: | 20250603Rev08
Technický standard |  | Hodnoty
1. Technická koncepce objektu:
1.01 | Certifikace environmentální kvality budovy | LEED Platinum
1.02 | Certifikace vnitřního prostředí pro zdraví a pohodu | WELL ready = technicko-stavební připravenost budovy pro zajištění předmětbé certifikace Nájemcem pro své prostory
1.03 | Bezbariérový přístup pro invalidní osoby | v celé budově
1.04 | Parkoviště | typické parkovací stání 2,5 x 5,0 m, max. průjezdná výška vozidel ve 2.PP a 3.PP - 2,20 m
1.05 | Měření spotřeb energií | - objekt měřen jako celek vůči správcům sítí, - samostatně měřeny technické, technologické celky (strojovny VZT, CHL - jednotlivá zařízení; provozní celky (nájemní jednotky, garáže, …)
1.06 | Výšky kanceláří | světlá výška - 3,0 m kancelář; 2,80 m v koridorech konstrukční výška 3,70 m výška zdvojené podlahy 0,13 m
1.07 | Zásobovací dvůr a odpadové hospodářství | umístěno na 1.PP, vjezd/výjezd pouze do ul.Dornych, 2 odpadová hospodářství a 3 pozice zásobovacích ramp Nákladní vozidla o celkové délce 16,5m s nápravovým tlakem 10tun/náprava. Průjezdná světlá výška 4,2m.
3. Zatížení užitná
3.01 | kancelářské prostory (typický půdorys) | po obvodu patra 3,0 kN/m2 (včetně lehkých příček)
ve středu patra 5,0 kN/m2 (včetně lehkých příček)
Zdvojená podlaha 0,5kN/m2
Stropy - Instalace a podhled 0,35kN/m2
3.02 | chodby, haly, schodiště | 5,0 kN/m2
3.03 | volně přístupná střecha | 4,0 kN/m2
4. Nosné konstrukce objektu
4.01 | Nosný systém | železobetonový monolitický skelet, se ztužující jádry v každém objektu. Je zakázáno bez předchozího souhlasu Pronajímatele drážkování a vrtání do podlah.
6. Akustika
6.01 | Vnitřní hlukové parametry základního vybavení od zařízení techniky prostředí | kanceláře, denní místnosti LA = 40 dB(A)
7. Informace o objektu
7.01 | Obvodové stěny Prostor | Nájemce má zakázáno provádět drážkování v obvodových stěnách Prostor nebo do nich jakkoliv zasahovat.
7.02 | Otevíratelnost oken | Každý 2hý modul nemá otvíravé okno, ostatní moduly ano.
7.03 | Stínění oken | venkovní žaluzie od 3.NP až po nejvyšší patro daného objektu pro zamezení přehřívání prostor vyjma neosluněných stran. Na severní straně a částečně východní a západní pouze příprava.
7.04 | Výtahy | 1x výtah z garáží průjezdný přes všechny podlaží, podle velikosti objektu dodatečný 1-2výtahy z recepce na 1.NP
k transportu zboží slouží osobní výtahy v případě kaceláří
ovládání výtahů kartovým systémem, adresné řízení
7.05 | Přístup ke kontrolním místům technologií | Nájemce je povinen zajistit nepřetržitý přístup k regulačním a uzavíracím armaturám na instalacích Pronajímatele a Nájemce v Prostorách. Tento požadavek platí i po dokončení Prací Nájemce Prostor s tím, že v případě plnoplošného podhledu musí být Nájemcem instalován dostatečný počet dostatečně velikých revizních otvorů.
8. Vnitřní prostředí
8.01 | Teplotní parametry vnitřního prostředí | - kancelář, zasedací místnosti a) zima 22±2 °C s vlhkostí min30% při 20°C b) léto 25,5±2 °C při návrhovém extrému Te=32°C (obecně Ti = Te-6,5±2 °C) Poznámka: delta ± znamená teplotu přiváděného vzduchu. Nájemce si může následně teplotu upravit pomocí indučkních trámů.
8.02 | Dimenzování systémů techniky prostředí z hlediska vnitřních zátěží | a) kanceláře - obsazenost 10 m2/osobu z 85% podlahové plochy
b) zasedačky - obsazenost 2 m2/osobu z 15% podlahové plochy
c) poměr kanceláří a zasedaček - 85% / 15%
d) produkce tepla osob 68 W/osobu, vodní pára 108g/hod a osobu
e) zařízení kanceláře 80 W/osobu
f) osvětlení 3 W/m2
8.03 | Zvuková neprůzvučnost ve vazbě na techniku prostředí | - budou dodrženy při prostupech veškerých instalací techniky prostředí požadavky na akustickou neprůzvučnost dělicích konstrukcí prostorů dle ČSN
8.04 | Možnost nastavení teplotních parametrů | - v dodávce stavby regulace celého prostoru, 1 čidlem a termostatem; nájemce má možnost v rámci dodávky využít přípravu na dělení po modulech 2,7m
9. ZTI
9.01 | Měření spotřeby vody | - každá nájemní jednotka bude vybavena podružným měřením odběru vody s dálkovým odečtem, s uzávěry
9.02 | Přípojný bod vody | - přípojný bod studené vody nájemního celku na výstupu potrubí z jádra pod stropem, DN dle výpočtu
9.03 | Příprava TUV | - lokální příprava v rámci prostoru nájemce
9.04 | Sociální zázemí | - pro každý nájemní prostor samostatné sociální zázemí přístupné z prostoru nájemce
10. ÚT + CHL
10.01 | Systém vytápění | - indukční trámy - počet a velikost dle výpočtu
10.02 | Systém chlazení | - indukční trámy - počet a velikost dle výpočtu
11.VZT
11.01 | Množství čerstvého vzduchu | - kanceláře - 40 m3/h/os (bude dopřesněno dle požadavku indukčních jednotek)
11.02 | Množství odváděného vzduchu | - záchodová mísa 50 m3/h - pisoár 25 m3/h - výtok teplé vody 30 m3/h - sprchový kout 150 m3/h
13. Silnoproud
13.01 | Záložní zdroj pro nájemce (DA) | Objektový DA není určen pro nájemce. Pro nájemce prostorová rezerva na střeše objektu - nutné individuální posouzení.
13.02 | UPS nájemce | Zajišťuje si nájemce v rámci pronajímatelných prostor
13.08 | Rozvaděče nájemce | Umístěny uvnitř prostoru nájemce.
13.11 | Typ světel v typické kancelářské ploše | Přisazené, závěsné, zapuštěné nebo kazetové
13.12 | Ovládání osvětlení v kancelářích | V dodávce ovládání 1 tlačítkem pro celý nájemní celek.
13.13 | Typ světel v prostorách pasáží, společných chodeb, schodišt | přisazené, zapuštěné, kazetové nebo závěsné
13.15 | Systém připojení silové elektřiny v kancelářích | modulové podlahové krabice, úklidové zásuvky - podomítkové v komunikačním koridoru
13.16 | Počet podlahových krabic v kancelářích | 1 ks na 10 m2 čisté kancelářské plochy
13.17 | Vybavenost podlahových krabic | podlahové krabice s 18-ti pozicové podlahové krabice osazeny se základním vybavením 4x silnoproudá zásuvka (2x230, 2x230 s přepětovou ochranou, 4x volné pozice pro datové zásuvky v základním počtu dle požadavků 1ks/10m2 kancelářské plochy, 1x podlahový krabice je uvažována pro 2 pracovní místa)
13.18 | Umělé osvětlení - garantované osvětlení jednotlivých prostor | Typ prostor | Em [lx]
|  | Kancelářské prostory | 500lx
|  | Sociální zařízení | 200lx
|  | Schodiště | 150lx
|  | Garáže (vjezd / prostor) | 300/75lx
|  | Hala, spol. prostory chodby | 100lx
14. Slaboproud
14.01 | Telefonní a datové připojení budovy a místnost pro poskytovatele | Přípojky operátorů budou ukončeny v suterenu komplexu v samostatné místnosti operátorů
14.02 | Datová či telefonní kabeláž nájemce - kanceláře | Přípojný bod je optickým kabelem zakončeným v optické vaně na rozhraní nájemního celku. Rozvody dodávkou nájemce.
14.03 | Serverovny pro nájemce | Řešeno nájemcem v PD nájemce
14.04 | Chlazení serveroven pro nájemce | Zajišťuje si nájemce, provedena příprava pro umístění splitové jednotky - rezervovanéo místo na střeše a rozvody ze střechy k hranici nájemního prostoru budou připraveny pro chlazení o výkonu 2kW.
14.05 | Posílení signálu mobilních telefonů | Zajišťuje pronajímatel
14.06 | WiFi | V nájemním prostoru si řeší nájemce
| Bezpečnost budovy | (proti neoprávněnému vstupu i požární bezpečnost)
14.09 | Ostraha budovy | Non stop ostraha 24/7 na hlavní recepci či velínu
14.10 | Zabezpečení vstupu a pohybu po objektu - ACS | Instalován kartový přístupový systém: - vstup přes recepci : volně do lobby, na kartu: přivolávání výtahu, vstupy do jednotlivých pater ze schodišť a patrových lobby, Vydávání návštěvnických karet pro nájemce, telefonicky schválené návštěvy na hlavní recepci v lobby v 1.NP. - vjezd do parkingu: Závora, otevírání na kartu ACS. Vjezd i výjezd pomocí bezkontaktní karty. U vjezdů telefonní audio tablo, které umožní návštěvě bez karty volat do recepce - příp. místnosti ostrahy, velínu - vstup z parkingu: Zaměstnanec z prostoru parkingu výtahem do příslušného podlaží. Návštěva si vyzvedne u digitální recepční v parkingovém lobby ACS kartu / QR kod nebo bude mít přístup zajištěný přes app. Výtahy pro oba případy adresně do příslušného podlaží dle oprávnění na ACS kartě, - vstup z patrového lobby do nájemního prostoru: přes ACS
14.11 | Systém EZS (elektronický zabezpečovací systém) | samostatná ústředna, vazba na CCTV, EZS plášťová ochrana v přízemí, vstupy z podzemních podlaží , vstupy z úrovně terénu, monitoring z velínu, sledování v místnosti ostrahy a v recepci EZS pro nájemní prostory je dodávkou nájemce
14.12 | CCTV (kamerový systém) | Objektové CCTV hlídá perimetr budovy, společné prostory, hlavní vstupní lobby. V prostoru nájemce si řeší nájemce samostatně
14.13 | Systém panického hlášení - invalidé | Prostory vyhražené invalidům - WC - světelná signalizace nad dveřmi, v místnosti paniková tlačítka resp. táhla, signalizace do velínu nebo do hlavní recepce, adresný systém urychlující snadnou lokalizaci.
16. PBŘ
16.01 | Sprinklery | Nejsou v kancelářích, vstupním lobby a patrových lobby. Jsou instalovány pouze v prostoru garáží.
16.02 | OTK | instalováno v podzemních garážích
16.03 | Požární Bezpečnost | Požární zabezpečení stavby zajištěno elektronickou požární signalizací (EPS), evakuačním rozhlasem (ER) a systémem nouzového osvětlení pro evakuaci osob. Hustota a rozmístění v pronajímatelných prostorech dle konfigurace "open space".
16.04 | Detekční systém kouře a požáru - EPS | V celém objektu centrálně, ústředna ve velínu, dle ČSN v celém objektu.Řešení pro open space.
16.05 | Evakuační rozhlas (Domácí rozhlas) | Evakuační rozhlas instalován všude, kde bude požadován v souladu s PBŘ. Instalace v kancelářských patrech bude v rozsahu nutném pro open space kanceláře. V případě rozpříčkování je nutné a možné doplnit další reproduktory. Ústředna bude navržena s dostatečnou výkonovou rezervou. Řešení pro open space.
16.06 | Výtahy | Evakuační výtah není instalován
16.07 | Hasící přístroje | budou instalován v rozsahu dle projektu Pronajímatele ve společných prostorách a v rozsahu kanceláří open space. V případě rozpříčkování, doplnění hasících přístrojů řeší nájemce.
17. Ostatní
17.02 | Zázemí pro cyklisty | Kolárny situovány ve 3.PP včetně sociálního zázemí, skříněk a sprch.